财政项目支出绩效评价报告

项目名称：临猗县集中供热2台64MW锅炉超低排放改造项目

主管部门：临猗县住房和城乡建设管理局

项目单位：临猗县供热有限公司

委托单位：临猗县财政局

评价机构：山西正源会计师事务所有限公司

2021年10月13日

目  录

摘  要	1

一、项目基本情况	4

（一）项目概况	4

（二）项目绩效目标	8

二、绩效评价工作情况	9

（一）绩效评价目的和依据	9

（二）评价原则	10

（三）绩效评价指标体系	10

（四）评价方法	12

（五）绩效评价工作组及人员分工	12

（六）绩效评价工作过程	13

三、评价结论及绩效评价指标分析	14

(一) 评价结论	14

（二）绩效评价指标分析	15

五、主要经验及做法、存在的问题和建议	25

（一）主要经验和做法	25

（二）存在的问题	25

（三）建议	25

附件1：财政支出项目绩效评价指标体系	27

附件2：社会调查问卷汇总分析报告	31

- 摘  要

（一）项目概况

临猗县供热有限公司2014年建成2台64MW链条锅炉，2016年提标改造时，执行标准参照《火电厂大气排放污染物标准》（GB13223-2011）和《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）：颗粒物≦30mg/m³、SO2≦200mg/m³、NOX≦200mg/m³。2019年市政府发布了《运城市冬季清洁取暖实施方案》指出：2019年9月底前城市建成区燃煤供热锅炉达到超低排放要求。相关文件要求层煤炉超低排放改造，基准含氧量9%条件下，烟尘、SO2、NOX排放浓度分别不高于10、35、50mg/m³。2019年6月临猗县大气污染防治工作领导组临气防办[2019]12号文件要求：将热源厂2台64MW链条热水锅炉（一备一用）纳入临猗县2019年锅炉污染专项整治名单，要求将两台锅炉烟气排放标准由特别排放限值提标改造为超低排放值。

通过项目的实施，对临猗县供热公司现有2台64MW链条热水锅炉环保设施实施烟气超低排放改造，锅炉排放烟气NOX≤50mg/m³、颗粒物≤10mg/m³、SO2≤35mg/m³，达到层煤炉超低排放标准的要求，解决锅炉污染严重问题，减少环境污染，改善临猗县人民居住条件，提升临猗县城市品位。

临猗县集中供热2台64MW锅炉超低排放改造项目财政投入资金总额1500万元。

（二）评价结论

绩效评价结果采用综合评分定级的方法，总分值为100分。绩效评级分“优”、“良”、“中”、“差”。最终绩效评价结果按照综合评分分级：综合评分90-100分的为“优”，80-89分的为“良”，60-79分的为“中”，59分及以下的为“差”。

项目组按照本项目绩效评价工作方案确定的绩效评价指标、评价标准和评价方法，在对评价对象的绩效情况进行定量和定性分析的基础上，经综合评价，本项目得分为89.60分，绩效评价等级为良。

表3-1 项目绩效评价得分表

| 指标 | A项目决策 | B项目过程 | C项目产出 | D项目效益 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 15 | 25 | 40 | 20 | 100 |
| 分值 | 12.5 | 21.91 | 36 | 19.19 | 89.6 |
| 得分率 | 83.33% | 87.64% | 90% | 95% | 88.35% |

（三）主要经验和做法

1、项目立项依据充分，立项程序规范，严格执行政府采购法。

2、资金支付严格按照《专项资金财务管理办法》，每笔款项均由经手人签字，证明人签字证明，财务审核后报项目法人审批，项目资金规范使用。

（四）存在的问题

1、超低排放改造项目竣工验收证明书中只有建设单位、施工单位、监理单位签字盖章，设计单位未签字盖章，不符合规定。

2、超低排放改造项目2020年10月20日已完工，目前进入财政评审阶段。根据提供的资料反映国泽建设有限公司工程决算价1855.3617万元，合同价1639.9万元，签证增加215.4617万元，存有部分签证内容与该提标改造工程无关，如：奥运花园、奥运福园安装DN150管段式热计量收费表；为3号流化床锅炉安装1套输煤双极粉碎机及配套电缆；供暖结束安排工人使用清洗剂为各换热站内133台换热器进行人工清洗。

3、项目主管及实施单位绩效管理意识淡薄，未建立绩效管理理念，设立的具体绩效指标不完善，自评报告质量不够。

（五）建议

针对上述问题，评价组提出以下建议：

- 超低排放改造项目竣工验收证明书应经设计单位中北工程设计咨询有限公司进行验收，及时完善手续。

- 签证增加工程量与提标改造工程项目无关的内容，建设部门不应在该工程项目中列支。

- 加强绩效管理工作意识，根据业务特点制定切实可行绩效目标，根据绩效目标指导业务工作的开展，项目完成后结合项目实际开展绩效自评工作，完善自评报告的内容。

绩效评价报告

临猗县财政局：

我们接受临猗县财政局委托，组织绩效评价工作组，遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则，对临猗县集中供热2台64MW锅炉超低排放改造项目支出进行绩效评价。绩效评价工作根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》财预[2020]10号、中共山西省委 山西省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等文件要求实施。绩效评价经过评价方案制定与论证、基础数据采集、现场核实、问卷调查等环节，遵循规范的评价程序，运用科学的指标体系与方法，形成了最终的评价结果。现将绩效评价工作报告如下。

- 一、项目基本情况

- （一）项目概况

1、项目立项背景和目的

（1）项目立项背景

临猗县供热有限公司2014年建成2台64MW链条锅炉，2016年提标改造时，执行标准参照《火电厂大气排放污染物标准》（GB13223-2011）和《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）：颗粒物≦30mg/m³、SO2≦200mg/m³、NOX≦200mg/m³。2019年市政府发布了《运城市冬季清洁取暖实施方案》指出：2019年9月底前城市建成区燃煤供热锅炉达到超低排放要求。相关文件要求层煤炉超低排放改造，基准含氧量9%条件下，烟尘、SO2、NOX排放浓度分别不高于10、35、50mg/m³。2019年6月临猗县大气污染防治工作领导组临气防办[2019]12号文件要求：将热源厂2台64MW链条热水锅炉（一备一用）纳入临猗县2019年锅炉污染专项整治名单，要求将两台锅炉烟气排放标准由特别排放限值提标改造为超低排放值。

（2）项目立项目的

通过项目的实施，对临猗县供热公司现有2台64MW链条热水锅炉环保设施实施烟气超低排放改造，锅炉排放烟气NOX≤50mg/m³、颗粒物≤10mg/m³、SO2≤35mg/m³，达到层煤炉超低排放标准的要求，解决锅炉污染严重问题，减少环境污染，改善临猗县人民居住条件，提升临猗县城市品位。

（3）项目立项依据

①临猗县发展和改革局文件《关于临猗县集中供热2台64MW锅炉超低排放改造项目可行性研究报告的批复》临发改审批发[2019]107号；

②临猗县行政审批服务管理局《关于临猗县集中供热2台64MW锅炉超低排放改造项目初步设计的批复》临审管发[2020]16号；

③2020年4月临猗县供热有限公司与国泽建设有限公司签订临猗县集中供热2台64MW锅炉超低排放改造项目合同；

④2020年6月临猗县供热有限公司与中节能天融科技有限公司签订临猗县供热2台64MW锅炉超低排放改造项目在线监测项目合同。

2、项目资金来源及使用情况

（1）项目资金来源

临猗县集中供热2台64MW锅炉超低排放改造项目财政投入资金总额1500万元，实际到位资金1500万元，拨付文件、时间、金额如下表：

| 拨付时间 | 文件号 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 2020.10.26 | 临财预指[2020]226号 | 1500.00 |
| 合 计 |  | 1500.00 |

（2）项目资金使用情况

截止2020年12月31日，临猗县集中供热2台64MW锅炉超低排放改造项目财政资金支付1500万元，具体情况如下：

| 单位 | 项目内容 | 金额 |
| --- | --- | --- |
| 国泽建设有限公司 | 超低排放改造项目工程款 | 14,600,500.00 |
| 中节能天融科技有限公司 | 超低排放改造项目设备款 | 364,500.00 |
| 正大鹏安建设项目管理有限公司 | 监理费 | 35,000.00 |
| 合计 |  | 15,000,000.00 |

另，临猗县供热有限公司自行垫付资金14.72万元，具体情况如下：

| 单位 | 项目内容 | 金额 |
| --- | --- | --- |
| 中节能天融科技有限公司 | 超低排放改造项目工程款 | 97,200.00 |
| 山西容大工程管理服务有限公司运城分公司 | 可研编制费 | 20,000.00 |
| 中北工程设计咨询有限公司运城分公司 | 设计费 | 30,000.00 |
| 合计 |  | 147,200.00 |

截止2020年12月31日，临猗县集中供热2台64MW锅炉超低排放改造项目共支出1514.72万元。

3、利益相关方

本次项目涉及的利益相关方包括：

（1）财政拨款部门：临猗县财政局；

（2）项目主管部门：临猗县住房和城乡建设管理局；

（3）项目建设单位：临猗县供热有限公司；

（4）项目施工单位：国泽建设有限公司、中节能天融科技有限

公司

（5）监理单位：正大鹏安建设项目管理有限公司

- （6）项目受益群体：临猗县供热有限公司及临猗县广大人民群众。

- 4、项目组织实施情况

（1）项目组织情况

财政部门：临猗县财政局负责审批、拨付预算资金，对项目资金的使用进行监管，组织开展绩效评价工作等。

主管部门：临猗县住房和城乡建设管理局负责项目资金申报，对集中供热2台64MW锅炉超低排放改造项目进行组织实施和监督管理等。

建设单位：临猗县供热有限公司具体组织实施建设，与施工单位签订合同，组织竣工验收，拨付工程款项等。

受益群体：临猗县供热有限公司及临猗县广大人民群众。

（2）项目实施情况

2020年4月30日，临猗县供热有限公司与国泽建设有限公司签订了临猗县集中供热2台64MW锅炉超低排放改造项目施工合同，工程内容：将原有2台锅炉SNCR脱硝系统改为SNCR+SCR混合脱硝，新建2座脱硫塔及2座湿电除尘装置，合同价1639.9万元。该建设项目于2020年5月22日开工，2020年10月20日经临猗县供热有限公司、正大鹏安建设项目管理有限公司、国泽建设有限公司三家单位竣工验收。

2020年6月25日，临猗县供热有限公司与中节能天融科技有限公司签订了烟气在线监测系统合同，该监测系统由烟尘浓度监测子系统、气态污染物（SO2、NOX）监测子系统及烟气排放参数（烟气温度、压力、流速和O2含量）监测子系统组成，合同价48.6万元。通过烟气在线监测系统数据实时传输到DCS控制室电脑，根据需求将历史数据、实时数据、运行数据等上传至环保部门。2020年12月经自主验收基本符合国家相关要求，2021年4月7日经运城市生态环境局验收予以备案。

通过该项目建设，将原有2台锅炉SNCR脱硝系统改为SNCR+SCR混合脱硝，新建2座脱硫塔及2座湿电除尘装置，新增2台引风机及超低排放在线监测设施1套，基本达到环保要求。

- （二）项目绩效目标

1、项目总目标

根据环保局下发污染防治文件，通过对公司原有2台锅炉目前实行的低排放标准实行升级改造，达到国家要求的超低排放标准。

2、项目主要分解目标

数量指标：改造2座脱硝设施、新建2座湿电除尘装置、新建2座脱硫塔、新建2台引风机及超低排放在线监测设施1套。

质量指标：竣工验收合格率

时效指标：改造完工及时性

经济效益：年降低公司环保税支出

社会效益：改善周边空气质量，推动地区大气污染治理目标的实现、实现企业的可持续发展等方面产生的作用

环境效益：颗粒物、NOx、SO2的减排量。

- 二、绩效评价工作情况

- （一）绩效评价目的和依据

财政支出绩效评价旨在改善预算部门的财政支出管理，优化资源配置，提高公共服务水平。本项目绩效评价是根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目财政资金使用情况、财务管理状况进行检查；同时检查项目单位为加强管理所制定的相关制度、采取的措施是否得到有效执行等；评价绩效目标预定产出和效果的实现程度，总结项目实施的经验和主要做法，查找项目实施过程中存在的问题，对以后年度项目资金安排和监管提出建议。

本次项目评价所依据的法律、法规规章、政策文件，包括但不限于：

1、《中华人民共和国预算法》；

2、《中华人民共和国预算法实施条例》；

- 3、中共山西省委 山西省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》；

4、《临猗县财政局全面实施预算绩效管理工作的通知》（临财字[2019]89号）；

5、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）；

6、临猗县财政局关于对2020年集中供热2台64MW锅炉超低排放改造财政支出项目实施绩效评价的通知；

7、其他有关的法律、法规、规章及政策文件。

- （二）评价原则

1.科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量和定性分析相结合的方法规范进行。

2.公正公平原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

3.分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

4.绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

- （三）绩效评价指标体系

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》财预[2020]10号、2018年12月6日中共山西省委 山西省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、临猗县财政局《全面实施预算绩效管理工作》的通知（临财字[2019]89号）的文件精神，遵循相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则，形成了临猗县集中供热2台64MW锅炉超低排放改造财政支出项目的绩效评价指标体系。评价指标体系分为四个一级指标即决策、过程、产出、效益，反映了一个项目从立项到产出、效益的整个过程。结合项目的实际情况，又细分成项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益共10个二级指标以及立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、脱硝改造完成情况、脱硫改造完成情况、除尘改造完成情况、引风机安装完成情况、超低烟气在线监测系统建设完成情况、提标改造前后排放物对比情况、验收合格率、售后服务故障修复响应情况、完成及时率、三算一致性、经济效益、社会效益、环境效益、群众满意度25个三级指标，具体指标体系见下表：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 标准 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策（A) 15 | 项目立项（A1) 5 | 立项依据充分性(A1-1) | 2.5 |
|  |  | 立项程序规范性(A1-2) | 2.5 |
|  | 绩效目标（A2) 5 | 绩效目标合理性(A2-1) | 2.5 |
|  |  | 绩效指标明确性(A2-2) | 2.5 |
|  | 资金投入（A3) 5 | 预算编制科学性(A3-1) | 2.5 |
|  |  | 资金分配合理性(A3-2) | 2.5 |
| 过程(B) 25 | 资金管理(B1) 15 | 资金到位率(B1-1) | 5 |
|  |  | 预算执行率(B1-2) | 5 |
|  |  | 资金使用合规性(B1-3) | 5 |
|  | 组织实施(B2) 10 | 管理制度健全性(B2-1) | 5 |
|  |  | 制度执行有效性(B2-2) | 5 |
| 产出(C) 40 | 产出数量(C1) 24 | 脱硝改造完成情况(C1-1) | 4 |
|  |  | 脱硫改造完成情况(C1-2) | 4 |
|  |  | 除尘改造完成情况(C1-3) | 4 |
|  |  | 引风机安装完成情况(C1-4) | 4 |
|  |  | 超低烟气在线监测系统建设完成情况(C1-5) | 4 |
|  |  | 提标改造前后排放物对比情况(C1-6) | 4 |
|  | 产出质量(C2) 8 | 验收合格率(C2-1) | 4 |
|  |  | 售后服务、故障修复响应情况(C2-2) | 4 |
|  | 产出实效(C3) 4 | 完成及时率(C3-1) | 4 |
|  | 产出成本(C4) 4 | 三算一致性(C4-1) | 4 |
| 效益(D) 20 | 项目效(D1) 20 | 经济效益(D1-1) | 5 |
|  |  | 社会效益(D1-2) | 5 |
|  |  | 环境效益(D1-3) | 5 |
|  |  | 群众满意度(D1-4) | 5 |

- （四）评价方法

在评价工作开展过程中运用的方法主要为：

1、因素分析法

因素分析法，是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素的方法。本次绩效评价，分别就临猗县集中供热2台64MW锅炉超低排放改造的立项依据、绩效目标设定、资金的使用、项目管理、项目产出及效益等因素，对临猗县集中供热2台64MW锅炉超低排放改造项目进行分析评价。

2、比较法

比较法：是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。本次绩效评价，通过实际绩效与目标绩效之间比较，以及项目实际情况与设定评价标准的比较等，对临猗县集中供热2台64MW锅炉超低排放改造项目进行分析评价。

3、公众评判法

项目组通过对群众发放问卷方式，对临猗县集中供热2台64MW锅炉超低排放改造项目进行评判的方法，评价该项目产出效益的实现程度。

- （五）绩效评价工作组及人员分工

项目组分为领导组和工作组。领导组主要负责评价方案的制定，评价人员的组织培训、实施过程的组织协调和督导、报告的复核等。具体人员及分工见下表：

| 项目 | 姓名 | 职业证书及职称 | 职责分工 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 王自强 | 注册会计师 | 负责统筹协调，对主要绩效评价指标及评价情况进行复核。 |
| 副组长 | 宁占利 | 注册会计师 | 负责绩效评价项目的组织实施、报告复核，对绩效评价工作质量负责。 |

工作组主要负责现场检查及报告编写，包括收集部门的制度文件、业务开展资料、检查财务资料，开展问卷调查等工作，具体人员及分工见下表：

| 项目 | 姓名 | 职业证书及职称 | 职责分工 |
| --- | --- | --- | --- |
| 现场负责人 | 杨丽丽 | 注册会计师 | 负责项目绩效评价报告初步编写、指导助理人员完成绩效工作。 |
| 成员 | 闫雅怡 | 中级会计师 | 绩效评价资料收集整理、分析 |
| 成员 | 闫丹 | 助理会计师 | 绩效评价资料收集整理、分析 |

- （六）绩效评价工作过程

- 本次绩效评价实施过程分为绩效评价前期准备、现场实施、绩效评价报告撰写和提交三个阶段。绩效评价工作于2021年8月28日开始，前期通过审阅有关项目资料、进行访谈等方式搜集整理资料，编制绩效评价工作方案。在此基础上，通过实施下列工作流程，完成评价工作：

- 1、前期准备阶段（2021年8月28日-9月8日）

- （1）确定评价指标，制定评价工作底稿、评价报告内容；

- （2）根据文件规定时间，制定评价实施方案确定现场评价时间及人员分工；

- （3）确定被评项目单位需要分配的事项；

- （4）完成评价人员的培训；

- （5）收集整理被评价单位的相关资料；

- （6）研读临猗县财政局下发开展绩效评价工作的通知及相关文件。

- 2、绩效评价现场实施阶段（2021年9月9日-9月25日）

- （1）被评单位撰写自评报告，并于9月25日前提交评价组；

- （2）评价组对提供的相关资料进行审查、复核和测评；

- （3）评价组到现场，按照评价标准和规范，进行调查走访，发放问卷调查，对各项指标进行计算和打分，初步形成评价结果;

- （4）就初步评价结果与被评单位交换意见。

- 3、绩效评价报告撰写和提交阶段（2021年9月26日-10月13日）

- （1）评价组根据有关规定的要求，整理、综合分析项目相关信息，撰写被评单位的绩效评价报告。

- （2）出具正式报告上报临猗县财政局。

# 三、评价结论及绩效评价指标分析

## (一) 评价结论

绩效评价结果采用综合评分定级的方法，总分值为100分。绩效评级分“优”、“良”、“中”、“差”。最终绩效评价结果按照综合评分分级：综合评分90-100分的为“优”，80-89分的为“良”，60-79分的为“中”，59分及以下的为“差”。

项目组按照本项目绩效评价工作方案确定的绩效评价指标、评价标准和评价方法，在对评价对象的绩效情况进行定量和定性分析的基础上，经综合评价，本项目得分为89.6分，绩效评价等级为良。其中：决策类指标权重为15分，得分12.5分，得分率为83.33%；过程类指标权重为25分，得分为20.66分，得分率为82.64%；产出类指标权重为40分，得分为36分，得分率为90.00%；效益类指标权重为20分，得分为19.19分，得分率为95.95%。

表3-1 项目绩效评价得分表

| 指标 | A项目决策 | B项目过程 | C项目产出 | D项目效益 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 15 | 25 | 40 | 20 | 100 |
| 分值 | 12.5 | 21.91 | 36 | 19.19 | 89.6 |
| 得分率 | 83.33% | 87.64% | 90% | 95.95% | 89.60% |

## （二）绩效评价指标分析

1．决策类指标

决策类指标从项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、制度健全可控性、资金到位率、到位及时率6个方面对项目的投入情况进行考察，决策类指标分值15分，实际得分12.5分，得分率83.33%。

具体得分情况如下表所示：

表3-2  项目决策类指标得分情况

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目立项（A1) | 立项依据充分性(A1-1) | 2.5 | 2.5 | 100% |
|  | 立项程序规范性(A1-2) | 2.5 | 2.5 | 100% |
| 绩效目标（A2) | 绩效目标合理性(A2-1) | 2.5 | 2.5 | 100% |
|  | 绩效指标明确性(A2-2) | 2.5 | 0 | 0% |
| 资金投入（A3) | 预算编制科学性(A3-1) | 2.5 | 2.5 | 100% |
|  | 资金分配合理性(A3-2) | 2.5 | 2.5 | 100% |

A1-1 立项依据充分性

项目立项依据为：

保护环境是中国的基本国策，清洁能源是贯彻《中华人民共和国环境保护法》基本内容之一，随着国家环保执法力度不断加大，人们对环境质量要求不断提高，解决大气污染环境问题越来越迫切，相关法规和技术政策明确提出污染物总量的控制要求。

- 项目立项依据充分。

- 满分2.5分，根据绩效评价指标，本指标得分2.5分，得分率100%。

A1-2 立项程序规范性

临猗县发展和改革局文件《关于临猗县集中供热2台64MW锅炉超低排放改造项目可行性研究报告的批复》临发改审批发[2019]107号；

临猗县行政审批服务管理局《关于临猗县集中供热2台64MW锅炉超低排放改造项目初步设计的批复》临审管发[2020]16号。

项目立项程序规范，提交资料符合要求。

- 满分2.5分，根据绩效评价指标，本指标得分2.5分，得分率100%。

A2-1 绩效目标合理性

临猗县集中供热2台64MW锅炉超低排放改造项目按照规定设立了绩效目标；该目标与建设实施项目内容密切相关；绩效目标与预算资金量相匹配。

满分2.5分，根据绩效评价指标，本指标得分2.5分，得分率100%。

A2-2 绩效指标明确性

经评价组核实，项目单位在开展绩效管理工作时，未制定预算绩效管理制度，制定具体绩效指标不完善。

满分2分，根据绩效评价指标，本指标得分0分，得分率0%。

A3-1预算编制科学性

预算编制科学性衡量项目预算编制是否经过科学论证，有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的可行性、合理性情况。

经评价组核实，临猗县住房和城乡建设管理局依据《关于临猗县集中供热2台64MW锅炉超低排放改造项目可行性研究报告的批复》编制项目预算，预算编制科学，依据充分，预算内容与建设内容相匹配，预算金额与建设任务相匹配。

满分	2.5分，根据绩效评价指标，本指标得分2.5分，得分率100%。

A3-2资金分配合理性

经评价组核实，临猗县供热公司按照工程进度情况向施工单位、监理等支付资金，项目预算资金分配较为科学、合理。

满分2.5分，本指标得分2.5分，得分率100%。

2.过程类指标

过程类指标从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性5个方面对项目的过程情况进行考察，过程类指标分值25分，实际得分21.91分，得分率87.64%。

具体得分情况如下表所示：

表3-3  项目过程类指标得分情况

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金管理(B1) | 资金到位率(B1-1) | 5 | 4.41 | 88.2% |
|  | 预算执行率(B1-2) | 5 | 5 | 100% |
|  | 资金使用合规性(B1-3) | 5 | 5 | 100% |
| 组织实施(B2) | 管理制度健全性(B2-1) | 5 | 5 | 100% |
|  | 制度执行有效性(B2-2) | 5 | 2.5 | 50% |

B1-1资金到位率

经评价组核实，该建设项目年初预算资金1700万元，实际到位资金1500万元，资金到位率88.24%。

满分5分，根据绩效评价指标，本指标得分4.41分，得分率88.2%。

B1-2预算执行率

该建设项目财政到位资金1500万元，财政资金实际支出1500万元，预算执行率为100%。另该公司用自有资金垫支设计费、可行性研究编制费、在线监测款14.72万元。

满分5分，根据绩效评价指标，本指标得分5分，得分率100%。

B1-3资金使用合规性

评价组通过检查相关支出凭证，资金使用符合相关规定，财务手续健全，审批程序完整，不存在挤占、挪用的情况。

满分5分，根据绩效评价指标，本指标得分5分，得分率100%。

B2-1管理制度健全性

- 经绩效评价组核实，项目单位结合工作实际，制定有《工程部管理制度》、《专项资金财务管理办法》、《项目资金支付审批制度》等各项管理制度，确保工作顺利开展。

满分5分，根据绩效评价指标，本指标得分5分，得分率100%。

B2-2制度执行有效性

此次评价组人员通过查阅相关文件与工作人员访谈，了解到制度执行情况。项目招投标资料、合同、验收等资料齐全并及时归档，项目实施按相关规定执行，资金支付按照《专项资金财务管理办法》，每笔款项均由经手人签字，证明人签字证明，财务审核后报项目法人审批，确保资金规范使用。但存在监理资料不完善、竣工验收证明书设计单位未盖章等情况。

满分5分，根据绩效评价指标，本指标得分2.5分，得分率50%。

3.产出类指标

产出类指标从脱硝改造完成情况、脱硫改造完成情况、除尘改造完成情况、引风机安装完成情况、超低烟气在线监测系统建设完成情况、提标改造前后排放物对比情况、验收合格率、售后服务故障修复响应情况、完成及时率、三算一致性10个方面对项目的产出情况进行考察，产出类指标分值40分，实际得分36分，得分率90.00%。

具体得分情况如下表所示：

表3-4 项目产出类指标得分情况

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出数量(C1) | 脱硝改造完成情况(C1-1) | 4 | 4 | 100.00% |
|  | 脱硫改造完成情况(C1-2) | 4 | 4 | 100.00% |
|  | 除尘改造完成情况(C1-3) | 4 | 4 | 100.00% |
|  | 引风机安装完成情况(C1-4) | 4 | 4 | 100.00% |
|  | 超低烟气在线监测系统建设完成情况(C1-5) | 4 | 4 | 100.00% |
|  | 提标改造前后排放物对比情况(C1-6) | 4 | 4 | 100.00% |
| 产出质量(C2) | 验收合格率(C2-1) | 4 | 4 | 100.00% |
|  | 售后服务、故障修复响应情况(C2-2) | 4 | 4 | 100.00% |
| 产出实效(C3) | 完成及时率(C3-1) | 4 | 3 | 75.00% |
| 产出成本(C4) | 三算一致性(C4-1) | 4 | 1 | 25.00% |

C1-1脱硝改造完成情况

经项目组核实，建设完成了2套SCR催化还原脱硝系统，与原有SNCR系统组成SNCR+SCR混合脱硝系统。从锅炉内选择320℃以上的最佳温度进入SCR反应器进行催化还原反应，在SCR反应器出口利用省煤器使烟温降至小于246℃，再通过空预器使烟温降至150℃进入布袋除尘器。烟气经SCR催化还原反应后，将烟气中的NOX还原成N2和H2O，使NOX排放浓度降至50mg/m³以下，反应器采用二层催化剂，一层备用层，烟气经SCR脱硝后，NOX排放浓度降至200mg/m³，再经SCR单层催化剂后，将NOX排放浓度降至30mg/m³，脱硝效率大于85%。

满分4分，根据绩效评价指标，本指标得分为4分，得分率100%。

C1-2脱硫改造完成情况

经评价组核实，采用石灰石—石膏法脱硫工艺，系统包括烟气系统、石灰石浆液配置和供应系统（利旧）、SO2吸收系统、除雾系统、反冲洗系统、石膏脱水系统（利旧）、工艺水系统（利旧），压缩空气系统及辅助设施等。本次建设增加2座二级脱硫塔，由引风机正压吹入二级喷淋脱硫塔内，脱硫塔设置二级喷淋装置，吸收剂为石灰石浆溶液，烟气中的SO2与吸收碱液再次反应，脱除80%以上的二氧化硫。脱硫后的液体落入脱硫塔底部，定时定期排入脱硫塔后设置的处理系统。脱硫塔出口排放SO2浓度小于35mg/m³，脱硫效率可达90%以上。

满分4分，根据绩效评价指标，本指标得分为4分，得分率100%。

C1-3除尘改造完成情况

经评价组核实，新建2座型号为CFRP360-236湿式静电除雾除尘器，用来分离脱硫后烟气夹带的粉尘、雾滴和其它微颗粒，采用在线冲洗方式，在60%-100%BMCR工况下，除尘效率大于90%，出口雾滴浓度＜20mg/m³，出口粉尘排放浓度＜5mg/m³，PM2.5脱除率≥90%。

满分4分，根据绩效评价指标，本指标得分为4分,得分率100%。

C1-4引风机安装完成情况

经评价组核实，安装2台引风机并配套安装2台355KW变频器，将2台引风机DCS控制系统进行升级，实现远程控制。

满分4分，根据绩效评价指标，本指标得分为4分，得分率100%。

C1-5超低烟气在线监测系统建设完成情况

经评价组核实，建设完成了TR-III-SP型烟气排放连续在线监测系统，该系统主要由气体监测系统、颗粒监测系统、烟气参数监测系统、DAS监测系统组成，具有记录、存储、显示、数据处理、数据输入等功能。该系统通过对SO2、NOX、O2、流速、流量、压力、湿度、烟温、颗粒物等监测因子，选用直接抽取法进行烟气取样等系列监测过程，最后进入气体分析仪进行分析，将分析结果以硬接线方式送至DCS系统的同时通过通讯接口送给数据采集器。此外烟尘、流速、温度、压力等测量仪给出的电信号也送给数据采集器，最终经分析处理后上传到监测中心的计算机系统，可远程监测现场污染物的排放情况并进行统计分析，实现连续可靠的监测，达到环保部门的规范要求。

满分4分，根据绩效评价指标，本指标得分为4分，得分率100%。

C1-6提标改造后烟气排放情况

经评价组核实，提标改造前监测资料反映颗粒物排放浓度为7.93mg/m³、SO2排放浓度为60.73mg/m³、NOX排放浓度为122.80mg/m³。层煤炉超低排放改造要求的标准是在基准含氧量9%以下，烟尘、SO2、NOX排放浓度分别不高于10、35、50mg/m³。经提标改造完成后，2021年2月28日山西汀蓝监测技术有限公司对该公司固定污染源烟气排放连续监测系统验收比对监测报告反映，颗粒物排放浓度为1.9mg/m³、SO2排放浓度未监测出、NOX排放浓度为7.4mg/m³，达到层煤炉超低排放改造要求。本次绩效评价，随机抽查监测中心16天烟气排放浓度，经核实颗粒物、SO2、NOX排放浓度均未超过超低排放改造标准。

满分4分，根据绩效评价指标，本指标得分为4分，得分率100%。

C2-1验收合格率

经评价组核实，2020年10月20日，建设单位、监理单位、施工单位对国泽建设有限公司施工内容进行竣工验收，各项内容验收合格；烟气在线监测系统2020年12月底进行了自验，2021年2月经山西汀蓝监测技术有限公司进行了验收比对监测，颗粒物、SO2、NOX等指标满足《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范》的相关规定要求，2021年4月，运城市生态环境局对该监测系统验收备案。该提标改造项目验收合格率100%。

满分4分，根据绩效评价指标，本指标得分为4分，得分率100%。

C2-2售后服务、故障修复响应情况

经评价组核实，中节能天融对在线监测设备售后服务、故障维修均能执行承诺，出现故障时1小时内做出响应，8小时内到达现场，对一般故障在48小时内修复，对特殊故障不超过72小时。

满分4分，根据绩效评价指标，本指标得分为4分，得分率100%。

C3-1完成及时率

烟气在线监测系统合同规定生产周期为乙方收到首付款30天，经评价组核实，2020年8月17日支付首付款97200元，实际完成时间为2020年12月中旬，未能及时完成；其余建设项目按照合同规定及时完成。

满分4分，根据绩效评价指标，本指标得分为3分，得分率75.00%。

C4-1三算一致性

经项目组核实，该改造项目初步设计批复金额1949万元，其中：排放改造主生产工程（扣除在线监测）部分1732万元，该部分合同价1639.9万元，目前正在进行财政评审，送审价1855.6317万元，超合同价13.16%，存有部分签证内容与该提标改造工程内容无关。

满分4分，根据绩效评价指标，本指标得分为1分，得分率25.00%。

4.效益类指标

效益类指标从经济效益、社会效益、环境效益、群众满意度4个方面对项目的效益情况进行考察，效益类指标分值20分，实际得分19.19分，得分率95.95%。

具体得分情况如下表所示：

表3-5 项目效益类指标得分情况

| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目效益(D1) 20 | 经济效益(D1-1) | 5 | 5 | 100% |
|  | 社会效益(D1-2) | 5 | 5 | 100% |
|  | 环境效益(D1-3) | 5 | 5 | 100% |
|  | 群众满意度(D1-4) | 5 | 4.19 | 83.8% |

D1-1经济效益

通过提标改造项目的实施，降低企业大气污染物的排放量，该公司2020年环保税支出95649.79元，较2019年环保税支出194476.98元降低98827.19元，达到预期目标8.23万元。

满分5分，根据绩效评价指标，本指标得分5分，得分100%。

D1-2社会效益

通过项目实施，该公司周边空气质量有很大的改善，树立企业绿色形象，实现了企业可持续发展，推进地区大气污染物治理目标的实现，贯彻国家和社会坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，促进生态文明建设，对整个社会的可持续发展有着重要的社会意义。

满分5分，根据绩效评价指标，本指标得分5分，得分率100%。

D1-3环境效益

经评价组核实，2020年采暖期与2019年采暖期进行比较，SO2减排量39.35吨，NOX减排量61.53吨，烟尘减排量5.31吨，基本达到可研要求，有效降低各项污染物排放量，减少环境污染。

满分5分，根据绩效评价指标，本指标得分5分，得分率100%。

D1-4群众满意度

评价组本次采用网上调查的方式进行满意度调查，共收回问卷70份。根据满意度调查问卷数据信息统计显示，5个题目的总得分为83.72分，受益对象的满意度为83.72%。

满分5分，根据绩效评价指标，本指标得分4.19分，得分率83.8%。

四、绩效评价结果应用建议

（一）加强督促问题整改。将绩效评价结果及时反馈被评价单位，对绩效评价单位下达整改通知书，督促单位对存在的问题及时整改，并反馈整改情况，对整改情况进行跟踪调查。

（二）及时公开评价结果。将绩效评价报告在财政局门户网站上向社会公开，接受社会监督。

- 五、主要经验及做法、存在的问题和建议

- （一）主要经验和做法

1、项目立项依据充分，立项程序规范，严格执行政府采购法。

2、资金支付严格按照《专项资金财务管理办法》，每笔款项均由经手人签字，证明人签字证明，财务审核后报项目法人审批，项目资金规范使用。

- （二）存在的问题

1、超低排放改造项目竣工验收证明书中只有建设单位、施工单位、监理单位签字盖章，设计单位未签字盖章，不符合规定。

2、超低排放改造项目2020年10月20日已完工，目前进入财政评审阶段。根据提供的资料反映国泽建设有限公司工程决算价1855.3617万元，合同价1639.9万元，签证增加215.4617万元，存有部分签证内容与该提标改造工程无关，如：奥运花园、奥运福园安装DN150管段式热计量收费表；为3号流化床锅炉安装1套输煤双极粉碎机及配套电缆；供暖结束安排工人使用清洗剂为各换热站内133台换热器进行人工清洗。

3、项目主管及实施单位绩效管理意识淡薄，未建立绩效管理理念，设立的具体绩效指标不完善，自评报告质量不够。

- （三）建议

针对上述问题，评价组提出以下建议：

- 1、超低排放改造项目竣工验收证明书应经设计单位中北工程设计咨询有限公司进行验收，及时完善手续。

- 2、签证增加工程量与提标改造工程项目无关的内容，建设部门不应在该工程项目中列支。

- 3、加强绩效管理工作意识，根据业务特点制定切实可行绩效目标，根据绩效目标指导业务工作的开展，项目完成后结合项目实际开展绩效自评工作，完善自评报告的内容。

- 附件1：财政支出项目绩效评价指标体系

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（A) | 15 | 项目立项（A1) | 5 | 立项依据充分性(A1-1) | 2.5 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 项目立项符合相关法律法规、相关政策、发展规划及部门职责得2.5分。 | 2.5 |
|  |  |  |  | 立项程序规范性(A1-2) | 2.5 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 项目按规定程序申请设立1分；提交文件、资料符合要求1分；事前是否经可行性研究、专家论证等0.5分。 | 2.5 |
|  |  | 绩效目标（A2) | 5 | 绩效目标合理性(A2-1) | 2.5 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 项目是否有绩效目标1分；项目目标符合工作特点得0.5分；项目预期产出效益和效果符合正常业绩水平得0.5分；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配0.5分。 | 2.5 |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性(A2-2) | 2.5 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 设定的绩效指标明确、细化、量化，得2.5分；不明确、不细化、不量化，不得分。 | 0 |
|  |  | 资金投入（A3) | 5 | 预算编制科学性(A3-1) | 2.5 | 项目预算编制是否经过相关论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 预算编制经过相关论证、有明确标准、资金额度与年度目标相适应得2.5分，视实际情况酌情扣分。 | 2.5 |
|  |  |  |  | 资金分配合理性(A3-2) | 2.5 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 项目预算资金分配有测算依据得1.25分，资金分配额度合理，与项目单位实际相适应得1.25分。 | 2.5 |
| 过程(B) | 25 | 资金管理(B1) | 15 | 资金到位情况(B1-1) | 5 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 以项目预算批复文件为标准，根据项目实际到位资金占预算资金的比重计算得分，得分=资金到位率×5分。 | 4.41 |
|  |  |  |  | 预算执行率(B1-2) | 5 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 以项目实际到位资金为标准，根据项目实际使用资金占实际到位资金的比重计算得分，得分=预算执行率×5分。 | 5 |
|  |  |  |  | 资金使用合规性(B1-3) | 5 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 资金使用符合相关财务规定的，得1.25分；资金拨付有完整的审批程序和手续得1.25分；资金使用符合项目预算批复或合同规定得1.25分；资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得1.25分。 | 5 |
|  |  | 组织实施(B2) | 10 | 管理制度健全性(B2-1) | 5 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 项目单位制定了相应的业务及财务管理制度，得2.5分；业务和财务管理制度合法、合规、完整得2.5分。 | 5 |
|  |  |  |  | 制度执行有效性(B2-2) | 5 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定得1.25分；项目调整及支出调整手续完备得1.25分；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档得1.25分；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑落实到位得1.25分。 | 2.5 |
| 产出(C) | 40 | 产出数量(C1) | 24 | 脱硝改造完成情况 | 4 | 执行合同情况 | 按合同执行得满分，具体视实际情况酌情扣分。 | 4 |
|  |  |  |  | 脱硫改造完成情况 | 4 | 执行合同情况 | 按合同执行得满分，具体视实际情况酌情扣分。 | 4 |
|  |  |  |  | 除尘改造完成情况 | 4 | 执行合同情况 | 按合同执行得满分，具体视实际情况酌情扣分。 | 4 |
|  |  |  |  | 引风机安装完成情况 | 4 | 执行合同情况 | 按合同执行得满分，具体视实际情况酌情扣分。 | 4 |
|  |  |  |  | 在线监测建设完成情况 | 4 | 执行合同情况 | 按合同执行得满分，具体视实际情况酌情扣分。 | 4 |
|  |  |  |  | 提标改造前后排放物对比情况 | 4 | 执行合同情况 | 按合同执行得满分，具体视实际情况酌情扣分。 | 4 |
|  |  | 产出质量(C2) | 8 | 验收合格率 | 4 | 验收合格情况 | 验收合格率达到100%得满分，具体视实际情况酌情扣分。 | 4 |
|  |  |  |  | 售后服务、故障修复响应情况 | 4 | 售后服务、故障修复响应时间 | 售后服务、故障修复按照规定时间及时响应得满分，具体视实际情况酌情扣分。 | 4 |
|  |  | 产出实效(C3) | 4 | 完成及时率(C3-1) | 4 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用于反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。全部及时完成得满分，具体视完成程度酌情扣分。 | 3 |
|  |  | 产出成本(C4) | 4 | 三算一致性(C4-1) | 4 | 考核项目成本的控制情况 | 设计概算、合同价、竣工结算三者偏差在合理范围内得满分；具体视实际情况酌情扣分。 | 1 |
| 效益(D) | 20 | 项目效益(D1) | 20 | 经济效益 | 5 | 考核公司环保税支出方面情况。 | 超实际目标值得满分，不超目标值时，以目标业务值为满分，每降低1%扣除权重分的1%。 | 5 |
|  |  |  |  | 社会效益(D1-1) | 5 | 改善周边空气质量，推动地区大气污染治理目标的实现、实现企业的可持续发展等方面产生的作用 | 改善周边空气质量，推动地区大气污染治理目标的实现、实现企业的可持续发展等方面产生的作用 | 5 |
|  |  |  |  | 环境效益(D1-2) | 5 | 对改善环境方面产生的效益 | 颗粒物、NOx、SO2的减排量 | 5 |
|  |  |  |  | 群众满意度(D1-3) | 5 | 群众对项目实施效果的满意程度。 | 得分=有效调查问卷分数平均值×5分×100% | 4.19 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 89.6 |

- 附件2：社会调查问卷汇总分析报告

临猗县集中供热2台64MW锅炉超低排放改造项目

绩效评价群众满意度调查

- 调查对象与调查内容

- 调查对象

- 本次调查对象为临猗县广大人民群众。

- 调查内容

- 调查内容主要为：2020年临猗县集中供热及时性是否满意；您对临猗县2020年集中供热室内取暖温度是否满意；您对临猗县2020年集中供热期间空气质量是否满意；您对临猗县供热有限公司周边生态环境是否满意；您对临猗县集中供热提升改造项目总体评价是否满意。

- 调查方法与调查方式

- 调查方法

- 针对上述问卷调查对象开展问卷调查，在问卷调查全面开展之前，先对部分样本问卷进行论证，依据论证结果对问卷和问卷方案进行修改和调整，以保证调研切合实际，顺利进行。

- 调查方式

- 本次调查工作人员采用网上调查的方式，共收回问卷70份。

- 调研安排

- 根据项目进度安排，评价组于2021年9月对调查对象开展问卷调查并回收、分析。

三、调查问卷的评价方法

针对调查问卷设置了5个客观题，每题20分，总分为100分。客观题各选项的评分值：选项非常满意为100%,较为满意为75%,满意度一般为50%,不满意为0%。最后根据有效调查问卷分数的平均值为满意度指标打分。

- 四、调查问卷的分析

- （一）被调查对象代表性分析

- 1、基本情况

- 被调查的对象为临猗县广大人民群众，采取网上调查的方式。

- 2、样本回收率、有效问卷率

- 本次收回问卷70份，有效问卷70份。

- 3、代表性分析

- 有针对性的选择不同职业、年龄、性别的人员进行调查，调查问卷样本选择具有足够的代表性。

- （二）基本问题分析

- 1、您对2020年临猗县集中供热及时性是否满意

- 根据调查问卷结果显示，38.57%的受访者对2020年临猗县集中供热及时性非常满意，55.71%的受访者对2020年临猗县集中供热及时性较为满意，4.29%的受访者对2020年临猗县集中供热及时性满意度一般，1.43%的受访者对2020年临猗县集中供热及时性不满意。分析得出，受访者对2020年临猗县集中供热及时性较为满意。

- 2、您对临猗县2020年集中供热室内取暖温度是否满意

- 根据调查问卷结果显示，44.29%的受访者对临猗县2020年集中供热室内取暖温度非常满意，44.29%的受访者对临猗县2020年集中供热室内取暖温度较为满意，11.43%的受访者对临猗县2020年集中供热室内取暖温度满意度一般，0%的受访者对临猗县2020年集中供热室内取暖温度不满意。分析得出，受访者对临猗县2020年集中供热室内取暖温度非常满意。

- 3、您对临猗县2020年集中供热期间空气质量是否满意

- 根据调查问卷结果显示，44.29%的受访者对临猗县2020年集中供热期间空气质量非常满意，48.57%的受访者对临猗县2020年集中供热期间空气质量较为满意，7.14%的受访者对临猗县2020年集中供热期间空气质量满意度一般，0.00%的受访者对临猗县2020年集中供热期间空气质量不满意。分析得出，受访者对临猗县2020年集中供热期间空气质量较为满意。

- 4、您对临猗县供热有限公司周边生态环境是否满意

- 根据调查问卷结果显示，44.29%的受访者对临猗县供热有限公司周边生态环境非常满意，50%的受访者对临猗县供热有限公司周边生态环境较为满意，5.71%的受访者对临猗县供热有限公司周边生态环境满意度一般，0.00%的受访者对临猗县供热有限公司周边生态环境不满意。分析得出，受访者对临猗县供热有限公司周边生态环境较为满意。

- 5、您对临猗县集中供热提升改造项目总体评价是否满意

- 根据调查问卷结果显示，44.29%的受访者对临猗县集中供热提升改造项目总体评价非常满意，47.14%的受访者对临猗县集中供热提升改造项目总体评价较为满意，8.57%的受访者对临猗县集中供热提升改造项目总体评价满意度一般，0.00%的受访者对临猗县集中供热提升改造项目总体评价不满意。分析得出，受访者对临猗县集中供热提升改造项目总体评价非常满意。

- （三）满意度分析

- 本次问卷调查，共整理70份问卷，综合得分为83.72分，具体满意度分项得分见附表。

- 附表满意度分析得分情况

| 满意度评价内容 | 得分率 |
| --- | --- |
| - 1、您对2020年临猗县集中供热及时性是否满意 | 82.50 |
| - 2、您对临猗县2020年集中供热室内取暖温度是否满意 | 83.23 |
| - 3、您对临猗县2020年集中供热期间空气质量是否满意 | 84.29 |
| - 4、您对临猗县供热有限公司周边生态环境是否满意 | 84.65 |
| - 5、您对临猗县集中供热提升改造项目总体评价是否满意 | 83.94 |
| 综合满意度 | 83.72 |